
[image: image1.jpg]


[image: image24.jpg]c) HIGHIDEA® — iR IRRR G RER
B ONE STOP HIGH-END OLUTION EXPERT

an 5

PRODUCT MANUAL

AT HARERRABRLF
REBAEAUPSHIR. BER. KRMERZHR. - -
ERbUPSERSE—WXRERRTR ) )

o
¢
s o
O PO
[ ® o .
.
-
o
AM—RBFERESFREL °
= ° @




[image: image25.png]



请严格遵守手册中的警告和操作指令。正确保存此手册并且在安装此设备之前仔细阅读下面的说明。在没有阅读完安全注意事项和操作指令前请不要操作此设备。

目   录

4第1章 安全说明


41.1 符号说明


41.2 操作安全


41.3 电气安全


5第2章 产品简介


52.1 简介


52.2 系统构成


62.3 产品外观


62.3.1 前视图


72.4 产品规格


72.4.1 基本电气规格


72.4.2 尺寸和重量


82.4.3 应用环境


82.4.4 传导和辐射


9第3章 安装


93.1 拆包检查


93.2 配线表


103.3 UPS的接线的步骤


113.4 连接到计算机接口


12第4章 操作


124.1 操作面板


124.1.1 开/关机键


124.1.2 功能键


134.1.3 LED操作面板说明


134.1.4 LCD操作面板说明


144.2 开机


144.2.1 市电开机


144.2.2 无市电直流开机


154.3 关机


154.4 LED操作界面灯号与显示对照


164.5 LCD面板灯号与显示对照表


174.6 LCD面板LCD显示内容


18第5章 故障处理


185.1 LED操作面板故障处理


195.2 LCD操作面板故障处理


20附录B 智能插槽选配件


21维修保证





安全说明

符号说明

[image: image2.png]TEREX

L

F
[€) RIS
+ BRIEEG

& 5k

X 55— FE
w® R
-+ st

[0) TFFHL





操作安全
1. 在使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”，以确保正确和安全的使用。并请妥善保存说明书。 

2. 操作时，请注意所有警示标记，并按要求进行操作。 

3. 避免在阳光直接照射、雨淋或在潮湿的环境使用本设备。 

4. 本设备不能安装在靠近热源区域，或有电暖炉、热炉等类似的设备附近。 

5. 放置UPS时，在其四周要留有安全距离，保证通风。安装时，请参照说明书。 

6. 清洁时，请使用干燥的物品进行擦拭。 

7. 若遇火警，请正确使用干粉灭火器进行灭火。若使用液体灭火器会有触电危险。
电气安全 

1. 上电前，请确认已正确接地，并检查接线和电池极性的连接正确。 

2. 当UPS需要移动或重新接线时，应将交流输入电源断开，并保证UPS完全停机，否则输出端仍可能带电，有触电的危险。 

3. 请使用本公司指定的附加装置和附件。 

产品简介

简介

本系列电力专用UPS 是一种先进的在线式正弦波不间断供电系统，带有旁路维修开关，具有并联冗余的功能，可以为您的精密设备提供可靠、优质的交流电源，其适用范围很广，从电脑设备、通信系统到工业自动控制设备都可以使用。由于它的在线式设计，不同于后备式逆变器，它对输入电压不断调整、滤波，在市电中断时，会无时间中断地从备用电池上提供后备电源。在过载或逆变失败情况下，UPS 会转换到旁路状态，由市电供电。若过载情况消除，UPS 会自动转回到逆变器供电状态。

系统构成

系统主要有：输入隔离变压器  UPS主机 输出给力变压器构成。

接线时，将输入、输出隔离变压器，串接在UPS主机输入和输出侧。

[image: image3.emf]
产品外观

前视图

[image: image4.jpg]———oc——ooc—0c—o
oo

|
|
H

o o o o o ONLINE UPS
o o S 33 o o

o o o S o

° 5 o o o

5o 5 o o H 0 oooon

S o % 5

B o ° o °

° S s o H

o o ° S °

o S 3 o s

o o ° o o C i)

o S H o H ) O
) o S o S 5

o 5 5 5 5

o S 5 o o

B S ° S 5





[image: image5.jpg]Zt ——oc—ooc—oo——
— e ee—seees
e
o o o o o ONLINE UPS
o S 33 o o
o o o S o o)
° 5 o o o
o 5 5o b 5 CASTLE =
5o 2 o 2F H o =Scoc [
Soc S o H B | e B aem
o ° o ° ° 4 Crmm— i s
° S s o H — |© 9
o o ° S °
o S ° o s
° S 5 S 5
o S 5 o °
o) o S o S 5 0
o 5 5 5 5
o S 5 o o =
33 S 3 Soc 5 >
B S ° S 5
L









6-10KVA

[image: image6.png]PowerView 18]

5

=L 198

@ #
/PowerVieW WAL
, P

g

/)





 6-20KVA

产品规格

基本电气规格

	           产品型号

技术特性
	6KVA
	10KVA
	15KVA
	20KVA

	额定输出容量
	6KVA/4.8KW
	10KVA/8KW
	15KVA/12KW
	20KVA/16KW

	交流

输入
	输入方式
	单相接地

	
	额定电压
	220Vac
	380VAC

	
	额定频率
	50Hz

	
	输入电压范围
	120~275VAC±5

	
	输入频率范围
	（45~55）±0.5Hz

	
	旁路电压
	80VAC×(1±5%)～285VAC×(1±5%)

	直流

输入
	直流电压
	标准216VDC

（可根据用户定制为240V）

	
	直流电压范围
	±20%

	交流

输出


	输出方式
	单相接地

	
	输出电压
	220Vac±3%（逆变输出）

	
	输出频率
	46-54Hzz（交流输入正常时）

50Hz±1%（交流输入异常时）

	
	动态电压瞬变
	<5%

	
	动态瞬变恢复时间
	< 60ms

	
	波形
	正弦波THD <3%（线性负载）

正弦波THD <8%（非线性负载）

	
	输出功率因数
	0.8

	
	过载能力
	105-125% 1分钟后转旁路

	通讯与监控功能
	RS232（可转485），干节点，智能插槽

（可扩充SNMP，手机短信等多种监控方式）


尺寸和重量

	型号
	尺寸W*H*D(mm)
	重量 (kg)

	6KS
	248×460×500
	20

	10KS
	248×460×500
	22

	6K
	248×620×500
	57

	10K
	248×620×500
	67.5

	3H10KS
	248×620×500
	27

	3H15KS
	248×620×500
	35

	3H20KS
	248×620×500
	35

	H6K(S)R
	438×172×500
	20

	C10K(S)R
	438×172×500
	22


应用环境

	项目
	范围

	环境温度
	－10℃~ +40℃

	环境湿度
	20%～90% ,无冷凝

	海拔高度
	小于1000m不降额，大于1000m每升高100m降额1%

	存储温度
	-15℃~+45℃


传导和辐射

	项目
	标准
	等级

	静电放电抗扰性（ESD）
	IEC61000-4-2
	LEVEL4

	辐射电磁场抗扰性（RS）
	IEC61000-4-3
	LEVEL3

	快速瞬变电脉冲群抗扰性（EFT）
	IEC61000-4-4
	LEVEL4

	SURGE
	IEC61000-4-5
	LEVEL4


安装

[image: image7.png]


  注意：
为了保证安全，请注意在安装前切断市电配电开关，如果是长延时机型，还应断开电池输入本设备的输入。
以下接线必须由专业人员，依当地法规执行。
建议以落地安装的方式使用。
拆包检查

拆开UPS 包装，目测机器外观，检查其是否在运输中有碰撞损坏。
如发现运输损坏现象或随机附件缺少，请立即联系经销商或承运商。
随机附件：a.使用手册一本 b.接线端子（10个）

[image: image8.emf]循环：包装材料是可重复使用的，请保留包装材料，以备将来使用。

配线表

[image: image9.png]


 注意：电缆的直径和三根导线的横截面积取决于UPS额定功率。

下表中L对三相机而言，表示L1、L2、L3且三相线径相同。

[image: image10.emf]
UPS的接线的步骤

市电配电开关所允许的额定输入电流必须大于UPS输入电流，否则可能使市电开关烧毁。

1. 请参照配线表选择输入输出线。
2. 打开UPS后面板上的端子排盖板①。
3. 将输出电缆的导线连接到端子排输出端。
4. 将输入电缆的导线连接到端子排输入端，需要接电池的请将电池电缆接电池输入
端。

[image: image11.emf]





6-10KVA

[image: image12.emf]




10-20KVA, 三相输入

7. 重新装好盖板并用螺丝紧锁盖板①。
8. 接好线后，接通市电，将UPS输入保护开关置于“ON”，UPS通电。

连接到计算机接口

计算机接口：标准的RS232接口，用RS232通讯电缆连接UPS与监控设备。
1. 将RS232通讯电缆连接到计算机的串行口。
2. 将RS232通讯线连接到UPS的计算机接口。

UPS上计算机接口脚位图如下：

[image: image13.emf]
操作

操作面板

[image: image14.png]1 i) O A i O

[ W——_

—OMC=









LED 操作面板
[image: image15.jpg]3T H IR 44 jth 4 7
PESSUR-Ei=P7N 54 : 5% & 15 7R~

18 AR 7 6# W A HH IR








LCD操作面板
开/关机键

开机功能：按开/关机键1秒以上即可开机。

关机功能：当UPS处于市电模式、电池模式时，按开/关机键1秒以上即可关机。

功能键
电池自检功能：在市电模式下，按功能键2秒以上可启动电池自检，执行电池自检操作。

电池模式下的消音功能：按功能键2秒可消除电池模式下的告警声，再持续按功能键2秒以上，告警恢复。

LCD翻屏功能：轻按功能键小于0.5S，翻动LCD屏幕，查看LCD内容。(LCD显示屏功能)

LED操作面板说明

	编号
	部 件 名 称
	规格
	操作说明

	1#
	故障指示LED
	红色
	发生异常，导致逆变输出中断时，故障指示

	2#
	负载/电池容量指示及告警指示LED
	黄色
	市电模式下，95-105%负载；电池模式下0-20%电池容量

	3#
	负载/电池容量指示LED
	绿色
	市电模式下，75-95%负载；电池模式下20-40%电池容量

	4#
	负载/电池容量指示LED
	绿色
	市电模式下，55-75%负载；电池模式下40-60%电池容量

	5#
	负载/电池容量指示LED
	绿色
	市电模式下，35-55%负载；电池模式下60-80%电池容量

	6#
	负载电池容量指示LED
	绿色
	市电模式下，0-35%负载；电池模式下80-100%电池容量

	7#
	旁路指示LED
	黄色
	指示UPS旁路输出

	8#
	市电指示LED
	绿色
	指示市电状态，常亮表示市电正常，闪烁表示市电异常，常灭表示无市电。

	9#
	逆变输出指示LED
	绿色
	指示UPS逆变输出

	10#
	电池指示LED


	黄色
	指示电池状态，常亮表示电池正常，闪烁表示电池异常。


LCD操作面板说明

	编号
	部 件 名 称
	规格
	操作说明

	1#
	故障指示LED
	红色
	发生异常，导致逆变输出中断时，故障指示

	2#
	告警指示LED
	黄色
	发生异常，未导致逆变输出中断时，告警指示

	3#
	市电指示LED
	绿色
	指示市电状态，常亮表示市电正常，闪烁表示市电异常，常灭表示无市电。

	4#
	电池指示LED
	黄色
	指示电池状态，常亮表示电池正常，闪烁表示电池异常。

	5#
	旁路指示LED
	黄色
	指示UPS旁路输出

	6#
	逆变输出指示LED
	绿色
	指示UPS逆变输出


开机

注意：虽然电池在出厂时已充满电，但经过运输、存储，电量会有所损失， 建议在第一次使用UPS 前应先对电池充电12小时以上，已保证有足够的备用时间。

市电开机

长按开机键1秒以上，UPS 执行开机。开机时UPS会进行自检，此时面板上的负载/电池容量指示灯全亮，再从右到左逐一熄灭。

[image: image16.emf]
UPS自检结束后进入正常工作，指示灯处于如下状态。

[image: image17.emf]






市电逆变模式

注意：如果市电异常UPS将工作在电池模式下。

负载供电

无市电直流开机

长按开机键1秒以上，UPS执行开机，开机过程中的UPS动作与市电下开机相同。
[image: image18.emf]
开机后电池指示灯亮，市电指示灯灭，UPS所接负载电力由电池提供。

[image: image19.emf]




电池工作模式

电池工作模式下，蜂鸣器4秒1叫，提示用户UPS工作在电池模式下，静音请按功能键2秒以上。

关机

长按关机键1秒以上，UPS 执行关机。

UPS工作在旁路下，旁路指示灯亮，蜂鸣器2分钟叫1次，静音请按功能键2秒以上。

[image: image20.emf]







旁路工作模式
要使UPS无输出，请将市电断开。

LED操作界面灯号与显示对照

（●：表示持续亮 ★：表示闪烁↑：表示灯号显示或告警声取决于其它状态）

	序号
	工作状态
	LED灯号及状态


	告警声

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	市电工作模式
	0%--35%负载量
	
	
	
	
	
	●
	
	●
	●
	
	无

	2
	
	35%--55%负载量
	
	
	
	
	●
	●
	
	●
	●
	
	无

	3
	
	55%--75%负载量
	
	
	
	●
	●
	●
	
	●
	●
	
	无

	4
	
	75%--95%负载量.
	
	
	●
	●
	●
	●
	
	●
	●
	
	无

	5
	
	96%--105%负载量
	
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	●
	
	无

	6
	电池工作模式
	0%--20%电池容量
	
	●
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	每一秒鸣叫一次

	7
	
	20%--40%电池容量
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	●
	●
	每四秒鸣叫一次

	8
	
	40%--60%电池容量
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	●
	每四秒鸣叫一次

	9
	
	60%--80%电池容量
	
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	●
	●
	每四秒鸣叫一次

	10
	
	80%--100%电池容量
	
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	●
	●
	每四秒鸣叫一次

	11
	旁路工作模式
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	●
	●
	●
	
	
	每两分鸣叫一次

	12
	市电工作模式过载，未转旁路
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	●
	
	长鸣

	13
	市电工作模式过载，转旁路
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	长鸣

	14
	市电异常
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	★
	↑
	↑
	↑

	15
	旁路异常
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	★
	↑
	↑
	↑
	↑

	16
	电池工作模式过载，预警中
	
	●
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	每一秒鸣叫两次

	17
	电池工作模式过载，关断输出
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	长鸣

	18
	过温
	●
	●
	
	
	
	●
	↑
	↑
	
	
	长鸣

	19
	逆变异常
	●
	
	
	
	●
	
	↑
	↑
	
	
	长鸣

	20
	输出短路
	●
	●
	
	
	●
	
	↑
	↑
	
	↑
	长鸣

	21
	BUS电压异常
	●
	
	
	●
	
	
	↑
	↑
	
	
	长鸣

	22
	充电器或者电池损坏
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	★
	一秒一叫

	23
	并机工作正常
	●
	●
	●
	
	
	●
	↑
	↑
	
	
	一分钟一叫

	24
	ID重复
	●
	●
	
	●
	
	
	↑
	
	
	
	长鸣

	25
	电池未接
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	●
	
	
	
	
	一秒两叫

	26
	电池电压低
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	★
	一秒一叫

	27
	市电输入零火线接反或未接入地
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	●
	↑
	★
	
	↑
	每两分钟鸣叫一次

	28
	电池故障
	●
	
	●
	●
	
	
	↑
	↑
	
	
	一秒一叫

	29
	ECO模式
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	★
	★
	★
	★
	每两分钟鸣叫一次

	30
	电池自检
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	依次循环亮灭
	


LCD面板灯号与显示对照表

	序号
	工作状态
	LED灯号
	告警声
	备注

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1
	市电工作模式
	
	
	●
	↑
	
	●
	无
	

	2
	直流工作模式
	
	
	
	●
	
	●
	每四秒一叫

过低时，一秒一叫
	

	3
	旁路工作模式
	
	
	●
	↑
	●
	
	每两分鸣叫一次
	

	4
	市电模式过载
	
	●
	●
	
	
	●
	一秒两叫
	过载后装旁路输出

	5
	直流模式过载
	
	●
	
	●
	
	●
	一秒两叫
	过载后关闭输出

	6
	故障
	●
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	长鸣
	故障内容，可查阅LCD显示内容。

	7
	市电模式下直流弱或未接、反接
	
	
	●
	★
	
	●
	↑
	

	8
	   市电输入零火线接反或未接入地
	
	↑
	★
	↑
	↑
	↑
	每两分钟鸣叫一次
	

	9
	直流自检
	依次循环亮灭
	
	


LCD面板LCD显示内容

	[UPS Information]


	欢迎界面，同时显示UPS的信息，规格等。

	
	

	OutV: XXX V   ->

[运行状态]
	显示输出电压

	
	

	Freq: XX.X Hz   
->

[运行状态]
	显示输出频率

	
	

	Load: XXX %   
->

[运行状态]
	显示负载百分比

	
	

	Line: XXX V   
->

[运行状态]
	显示市电电压

	
	

	Bat: XXX V   
->

[运行状态]
	显示电池电压

	
	

	Temp: XXX℃  
->

[运行状态]
	显示内部温度

	
	

	Warning     
->

[故障和告警信息]
	显示故障代码


故障处理

如果故障指示灯亮，蜂鸣器鸣叫，说明有运行异常或报警。

LED操作面板故障处理

	故障
	原因
	解决办法 

	1＃故障指示灯与6＃灯亮，蜂鸣器长鸣
	UPS因内部过热而告警
	确保UPS未过载，通风口没有堵塞，室内温度未过高。等待10分钟后让UPS冷却，然后重新启动，如失败，请同您的供应商联系

	1＃故障指示灯与 2＃、5＃灯亮，蜂鸣器长鸣
	UPS输出短路
	关闭UPS，去掉所有负载，确认负载没有故障。重新开机，如失败，请同您的供应商联系

	1＃故障指示灯与4＃灯亮，UPS长鸣
	UPS因内部故障告警
	请同您的供应商联系 

	1＃故障指示灯与5＃灯亮，UPS长鸣
	UPS因内部故障告警
	请同您的供应商联系

	市电指示灯闪烁
	市电电压或频率超出UPS输入范围
	此时UPS正工作于电池模式，保存数据并关闭应用程序，确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围

	1＃故障指示灯与2＃灯亮，UPS长鸣
	UPS过载或负载设备故障
	检查负载水平并移去非关键性设备，重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障

	1＃故障灯亮，电池灯闪烁，蜂鸣器一秒一叫
	UPS充电部分故障
	请与供应商联系维修

	市电正常，UPS不入市电
	输入开关置于 “OFF”状态
	将输入开关置于“ON”状态

	开机键按下后，UPS不能启动
	按开机键时间太短
	按开机键持续一秒以上，启动UPS 

	
	UPS没有接电池或电池电压低并带载开机
	连接好UPS电池，若电池电压低，先行充电后再开机 

	
	UPS内部发生故障
	请与供应商联系维修


LCD操作面板故障处理

LCD显示有一屏直接以故障代码的形式显示，故障和告警信息。

当发生异常时，先参考LED面板的常规处理办法，然后记录此代码，由公司专业人士协助处理。

当您需要维修服务时，请提供以下资料：
UPS型号（MODEL NO.），机器批号（SERIAL NO.）问题发生日期
完整的问题说明（包括面板指示灯显示、声音、电力情况、负载容量，若是长效机还需提供电池配备情况）
附录B 智能插槽选配件

SNMP卡（选件）

位于后面板上的智能插槽，提供SNMP允许的数据。
[image: image21.emf]
AS400卡(选件) 

只需在智能卡插槽处安装AS400 卡（选件），即可实现利用AS400 系统的UPS 监控功
能，作为电源的监控管理。脚位说明如下：
[image: image22.emf]
[image: image23.emf]

维修保证
本公司承诺：自购机之日起，为您提供两年免费保修服务:

凭经销商有效证明保修。

凭机器生产序号保修。

如机器发生故障，请与就近的公司服务网点及经销商联系,在保修期间造成运输费用，由用户承担。

作为本公司用户，您享有以下服务

24小时服务热线

客户服务热线

全国联合保修

网上技术服务支持

以上相关信息请到本公司网站查询。

发生以下情况，不在保修范围内：

人为故障

保修期外

生产序列号更改、丢失的成品

因不可抗拒的外来原因引起的损坏或损失

未经授权私自拆机或修改

违反机器操作/使用规定

使电池深度放电


H系列6-20K在线式正弦波电力逆变电源









